## 封面
工程名 |  | 坪山机房搬迁改造 |  | 页 | 5 Pages
购买方 |  | 深圳东风汽车有限公司 |  | 编号 | DFST：
坪山机房搬迁改造 采购式样书
2021-09-18
编制： 审核： 会签： 批准：
深圳东风汽车有限公司

## 目录
□ 目 录 □
Ⅰ. 一 般 式 样
Ⅱ. 数据备份安全系统采购式样书
1. 基本式样
2. 需求
3. 提交资料
4. 验收
5. 培训及售后服务

## 一般式样
Ⅰ.一般式样
1/5
项目 | 深圳东风汽车有限公司 坪山机房搬迁改造采购项目
设备名 | 坪山机房搬迁改造 | 数量 | 1项
交货场所 | 深圳东风汽车有限公司
交货条件 |  |  |  | Check
| [交货条件] |  |  | A | C | F
1、交货场所:深圳东风汽车有限公司大亚湾机房、技术中心办公室
项目交付： 出具大亚湾厂区详细网络拓朴图，光纤主干分布图，原机房平面图、设备标签标识等相关维护资料。 工程完工报告、工程移交表、试运行记录表、竣工图纸、技术资料、项目验收单
2、设备交货期:25个日历天
3、安装及调试结束:
[供给范围]
1.大亚湾机房整改工程 ★ 2.坪山机房搬迁及环境融合、业务恢复工程 ★ 3.网络布线工程 ★ 3.现场机柜整改工程 ★ 4.备份迁移到云及演练工程 ★
5、安装调试及人员培训 ★
6、设备类3年质保期；工程类1年质保期 ★
[我方负责范围]
1、提供电源,机房以便现场调试.
[投标资格]
1、具备HP、H3C、Veritas、Vmware认证，有相关案例证明 ★
2、售后服务能在4-12小时到达 ★
※ 招标企业必须在 CHECK 栏内标注
[A :响应 C :不满足 , F:超出项]
※ ★ 制造商必须遵守的项目

## 基本式样
Ⅱ.坪山机房搬迁改造采购式样
2/5
项 目 |  | 内 容 |  | A | C | F | 备注
1. 基本式样 |  |  |  | 响应 | 不满足 | 超出项
1 | 用途 | 1.大亚湾标准机房改造、满足技术中心网络办公条件
2 | 安装场所 | 大亚湾工厂机房、技术中心
3 | 品名及数量
4 | 交货期/工期
2 | 需求：
机房平面图及机柜整改图：
一、项目名称： |  |  | 大亚湾数据中心机房整改工程
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号及说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 含税小计 | 备注
旧设备拆除及移位工程、机房防雷接地、机房配电、弱电布线、精密空调、机房环控系统，原机房及二楼办公室机柜网络整改整理，出具大亚湾厂区详细网络拓朴图，光纤主干分布图（查找各栋主干光纤及测通可用端口，标签标识）
一、旧设备拆除、移位及其它工程
1 | 旧服务器设备拆除 | NA | 旧服务器设备拆除下架清理 | 1 | 项
2 | 老旧UPS拆除 | NA | UPS主机及16节电池拆除清理。 | 1 | 套
3 | 电池柜移位及安装 | NA | 16节电池拆下架，移位至外面一间上架安装及测试 | 1 | 套
4 | 电池柜连接线 | NA | 16平方电源线（2根连接至主机） | 10 | 米
5 | 监控机柜设备移位安装 | NA | 2台监控机柜整合一个机柜，设备拆下及移位上架整理及测试。 | 1 | 套
8 | 机房空调拆除 | NA | 机房原有一台大金坏空调拆除清理 | 1 | 套
9 | UPS承重架 | 定制 | UPS电池柜承重架。 | 2 | 套 |  |  |  | 放置外面一间
10 | 窗帘 | NA | 定制空房间窗帘 | 1 | 项
11 | 工程配套辅材 | NA | 铜线耳/扎带/五金配件 | 1 | 批
二、防雷接地系统
1 | 均压环 | 定制 | 30×3mm紫铜，机房接地汇集铜排，根据机柜位置布局安装。 | 6 | 米
2 | 工程配套辅材 | NA | 铜线耳/固定铜排底座/接地线/五金配件 | 1 | 批
3 | 施工费 | NA | 机房内部均压环施工安装，机柜设备、相关接地及测试 | 1 | 项
三、机房弱电布线工程
1 | 弱电网格桥架（机房内部） | 定制 | CM300-100-3000-5-HDG，300mm*100mm，电镀锌, 丝径 5mm, Q235碳钢材质 | 15 | 米 |  |  |  | 采用上走线方式
2 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普 | CS31R ①芯线规格：23AWG，单铜芯硬线，中间带十字支撑架，外径：5.85 mm； ②标准：ANSI/TIA 568C.2和ISO/IEC 11801 Class E； ③带宽：250MHz，最大直流电阻：8 Ω/100 m,互电容：5 6 nF/100 m@1KHz ,最大时延：536ns/100m@250MHz； ④★防火等级:UL CMR阻燃等级，提供盖章的第三方检测报告， ⑤★第三方认证：中国泰尔实验室6类非屏蔽6连接信道测试报告 ⑥▲六类非屏蔽线缆须满足EMC抗电磁干扰性能测试合格，提供CE认证证书复印件并厂家盖章 | 4 | 箱
3 | 辅材 | 定制 | 镙杆、卡扣KK34,加强条,Ω横档、镙丝、拉爆、五金配件，水晶头 | 1 | 批
4 | 施工费 | NA | 机房弱电网格桥架施工安装、12个机柜设备网络布线、专业理线、绑扎，标签标识。 | 1 | 项
四、机房配电工程（电源线路重新布置，并拉主线给新配电箱及30KVA UPS用，每个机柜2路UPS电）
1 | 机房电源主线 | 国标 | 从栋主配电柜引入线网络机房配电箱国标,4*25+1*16mm2 | 90 | 米 |  |  |  | 从一楼总配电柜接入到机房
2 | 机房配电柜 | 定制 | 1个总开关100A，包括空调、消防、照明、墙面插座，UPS输入输出 开关，14个机柜空开，备用空开，带指示灯，含防雷器。（配施耐德开关） | 1 | 套
3 | 空调电源线 | 国标 | 5*6平方电源线 | 30 | 米
4 | PDU | 国标 | 10位PDU插座（16A） | 4 | 个 |  |  |  | 用于部分机柜
5 | 输出PDU线缆 | 国标 | RVV3*4平方电源线 | 300 | 米 |  |  |  | 每个机柜2组电
6 | 输出PDU线缆 | 国标 | RVV3*6平方电源线 | 100 | 米 |  |  |  | 用于服务器机柜
7 | 工业连接器 | 国产 | 三孔工业插头16A | 20 | 个
8 | 工业连接器 | 国产 | 三孔工业插头32A | 4 | 个
9 | DN25镀锌钢管 | 亿洲 | 镀锌平头管,DN25×1.0mm | 50 | 米
10 | 镀锌线槽 | 定制 | 100*100*1.0（防静电地板下按标准做好线槽，用于机柜电源布线） | 22 | 米
11 | PVC线管 | 联塑 | DN40 | 80 | 米
12 | 辅材 | NA | DN25镀锌金属软管/电工胶布/镙丝/拉爆/铜线耳/五金配件 | 1 | 批
13 | 施工费 | NA | 配电柜安装、镀锌线槽施工安装、机房机柜配电及电源主线施工布线，专业理线，标签标识。 | 1 | 项
五、原机房及二楼办公室机柜网络整改工程
1 | 机房机柜整改整理 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线路，原来线路跳线需拆下按标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，便于管理维护。 | 1 | 项
2 | 办公室机柜整改整理 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线路，原来线路不需要的拆除、跳线拆下按标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，便于管理维护。 | 1 | 项
3 | 光纤主干整理 | NA | 机房及各栋光纤主干查找整理，测通可用端口，标签标识。 | 1 | 项
4 | 辅材 | NA | 扎带、电工胶布、油性笔，专用标签，水晶头，五金配件。 | 1 | 项
5 | 其它 | NA | 出具大亚湾厂区详细网络拓朴图，光纤主干分布图，原机房平面图、设备标签标识等相关维护资料。 | 1 | 项
六、工程实施费
1 | 工程实施费 | NA | 设备及材料运输、项目管理、工程实施、安全文明施工、施工保险，线路、设备标签标识、文档资料，网络设备安装及调试、网络配置。（节假日进行实施） | 1 | 项
二、项目名称： |  |  | 坪山机房搬迁及环境融合、业务恢复工程
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号及说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 含税小计 | 备注
深圳坪山机房包括包括1台域服务器、1台备份介质服务器、1台存储、2台虚拟化服务器，44台工作站，7套机柜，7套KVM，1台30KVA UPS主机及32节100AH电池，1套消防系统，一台精密空调及相关网络设备搬迁到惠州大亚湾机房，以及搬迁后的两地HP RGS、SAM远程研发办公环境、VMware虚拟化环境的重新部署、调试、融合服务，此外额外提供工作站及服务器备机服务，保证数据及设备安全，保证业务正常运行
1 | 关键服务器存储搬迁 | NA | 包括1台域服务器、1台存储、2台虚拟化服务器，1台备份介质服务器下架/打包/搬运/运输/搬运/拆包/上架，安装所需的人力、物力，含搬迁所需的周转箱、海棉垫、所需的安全保证措施，以及设备调试。 | 1 | 项
2 | 机柜设备搬迁 | NA | 网络核心及接入、光交换机设备、7套机柜，7套KVM下架/打包/搬运/运输/搬运/拆包/上架，安装所需的人力、物力，含搬迁所需的海棉垫、所需的安全保证措施，以及设备调试。 | 1 | 项
3 | UPS电源搬迁 | NA | UPS主机及电池柜，拆电池/打包/搬运/运输/搬运/拆包/上架安装，安装所需的人力、物力，含搬迁所需的周转箱、海棉垫、所需的安全保证措施，以及设备调试。 | 1 | 项
4 | 消防系统搬迁 | NA | 消防主机、控制器、配件，安装所需的人力、物力，含搬迁所需的周转箱、海棉垫、所需的安全保证措施，以及设备调试。 | 1 | 项
5 | 精密空调搬迁 | NA | 空调室内机及室外机拆装，打包/搬运/运输/搬运/拆包/上架安装，安装所需的人力、物力，含搬迁所需的海棉垫、所需的安全保证措施，新机房布管及安装，包括铜管、材料及辅材，设备调试。 | 1 | 项
6 | 工作站搬迁 | NA | 40台工作站打包/搬运/运输/搬运/拆包，安装所需的人力、物力，含搬迁所需的周转箱、海棉垫、所需的安全保证措施，以及设备调试。 | 1 | 项
7 | 搬迁设备重新理线 | NA | 坪山及大亚湾50台工作站、2台域服务器、2套存储、5台虚拟化服务器、2台备份介质服务器、对应KVM重新上架、理线、打标签。 | 1 | 项
8 | 备机应急服务 | NA | 提供1台工作站及1台服务器备件服务，保证数据及设备安全，保证业务正常运行（项目结束无意外备机退还，如有使用则另案购买） | 1 | 项
9 | 设备常规保险 | NA | 为核心设备签订意外保障协议（即硬件设备受到外力损伤需要赔偿，如上下架、运输、打包开箱时因为碰撞、跌落等使设备损毁的情况，而系统、数据及正常使用发生的机器故障不在赔偿之列，赔偿方式为:提供损坏机器同等或更高配置的整机赔偿方式） | 1 | 项
10 | 网络安装调试 | NA | 设备搬迁后，网络需接入到原有机房，网络需调试及优化，保证搬迁后整个网络正常运行。 | 1 | 项
11 | 系统融合调试及业务恢复 | NA | 设备搬迁后，安排高级工程师对两地SAM、RGS、VMware、VeritasNBU架构梳理，规划合并及迁移方案，并制定实施方案（2个工作日） | 1 | 项
|  | NA | 安排2个高级工程师（具备HP、H3C、Veritas、VMware认证）根据实施方案合并SAM、RGS、vCenter环境。迁移工作站、Vmware虚拟机、NBU环境，并重新部署安装及调试、融合服务器及存储服务及，并保障业务恢复工作。（2个工作日，4人天） | 1 | 项
三、项目名称： |  |  | 网络布线工程
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号及说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 含税小计 | 备注
大亚湾二楼新研发办公室弱电布线工程，预计50个网络点，布置专网专用，配套相关材料、设备、施工
一、工作区子系统
1 | 网络面板 | 康普 | 双口面板 | 50 | 个
2 | 网络模块 | 康普 | RJ45六类非屏蔽模块 | 50 | 个
3 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | NPC06UVDB-BL007F（2米） ①标准：符合TIA/EIA-568B和ISO11801 2nd标准的6类性能要求 ②导体直径:24AWG 多股绞合软线 ③护套防火等级：CM ④跳线水晶头支持卡接不同颜色的卡扣，以便区别不同的业务系统 | 50 | 条
二、水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普 | CS31R ①芯线规格：23AWG，单铜芯硬线，中间带十字支撑架，外径：5.85 mm； ②标准：ANSI/TIA 568C.2和ISO/IEC 11801 Class E； ③带宽：250MHz，最大直流电阻：8 Ω/100 m,互电容：5 6 nF/100 m@1KHz ,最大时延：536ns/100m@250MHz； ④★防火等级:UL CMR阻燃等级，提供盖章的第三方检测报告， ⑤★第三方认证：中国泰尔实验室6类非屏蔽6连接信道测试报告 ⑥▲六类非屏蔽线缆须满足EMC抗电磁干扰性能测试合格，提供CE认证证书复印件并厂家盖章 | 12 | 箱
三、垂直干线子系统
1 | 万兆单模光纤 | 烽火 | 12芯万兆单模光纤（研发中心办公室主干与机房网络万兆连接） | 120 | 米
2 | 电源主线 | 国标 | RVV3*2.5（研发中心机柜从机房UPS供电） | 120 | 米
四、设备间子系统
1 | 六类网络配线架 | 康普 | NPP-6-DM-1U-24 ①24端口6类非屏蔽配线架，19英寸机架式②模块插座: 750 插接，打线端口: 200 次端接，③后端自带24个线缆端接管理器④钢板，表面有粉末涂层，黑色，后端自带线缆支架⑤尺寸：深119.38mm，1U | 3 | 个
2 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | NPC06UVDB-BL004F （1.2米） ①标准：符合TIA/EIA-568B和ISO11801 2nd标准的6类性能要求 ②导体直径:24AWG 多股绞合软线 ③护套防火等级：CM ④跳线水晶头支持卡接不同颜色的卡扣，以便区别不同的业务系统 | 50 | 条 |  |  |  | 机柜配线架至交换机跳线
3 | 理线器 | 康普 | 1427632-1 ①1U高度，支持标准机柜安装 ②采用封闭式管理跳线，使得安装后的配线机柜更整齐美观 ③1.5mm黑色冷轧钢板，表面采用粉末涂层，防止氧化 | 4 | 个
4 | 光纤配线架 | 烽火 | 12口配线架，含耦合器，尾纤，LC接口 | 2 | 套
5 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
6 | 光纤熔接 | NA | 光纤熔接及测试 | 1 | 项
7 | 机柜 | 金盾 | 24U（研发中心办公室设专用机柜） | 1 | 台
8 | 网络交换机 | H3C | S5130S-52S-HI，1、整机性能：交换容量≥ 598Gbps，包转发率≥252Mpps，3年5x9 NBD服务 2、端口要求：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，2个QSFP+ 堆叠口； 3、电源：2个75W交流可插拔电源模块 4、智能网管：支持进行统一管理，实现整个网络拓扑可观，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理； 5、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； | 1 | 台
9 | 万兆单模模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D，SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个
五、辅材及施工部分
1 | PVC线管/槽 | 联塑 | PVC线管，PVC线槽，地面防踩槽，根据办公桌布置进行安装。 | 1 | 批
2 | 辅材 | NA | 直通，三通，自攻螺丝，拉爆螺丝，电工胶布、胶粒、扎带、标签标识等五金配件 | 1 | 批
3 | 工程实施费 | NA | 光缆及机柜电源主线套PVC管施工布线 | 1 | 项
|  |  | 网络点施工布管布线，配线架、面板端接及测试，绑扎、理线，整理，标签标识。 | 1 | 项
|  |  | 机柜安装、网络设备安装及调试、网络规化配置。 | 1 | 项
|  |  | 设备及材料运输、项目管理，工程实施，安全文明施工，施工保险，线路、设备标签标识、文档资料，施工完工后出具完整点位图纸。 | 1 | 项
四、项目名称： |  |  | 现场机柜整改工程
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号及说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 含税小计 | 备注
大亚湾部品车间、部品车间对面设备维修间、总装车间、仓库、涂装车间、制造车间、宿舍机柜网络、保安室整改整理、更换部分交换机，原采用收发器传输的改为光模块传输，仓库汇聚机柜旧坏的更换24U落地机柜，确保不影响业务，分区域分阶段整改实施，并出具网络点位平面图，便于维护管理，其材料、设备、施工
一、部品车间网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图及光纤路由图。 | 1 | 项
3 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |  |  |  | 原采用收发器传输改为光模块
4 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
5 | PDU | 公牛 | 8位10A（原普通排插，更换机架式PDU） | 1 | 个
6 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
7 | 整改实施 | NA | 网络设备安装及调试，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
二、部品车间对面设备维修间网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图及光纤路由图。 | 1 | 项
2 | 24口接入交换机 | H3C | H3C S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口，3年5x9维NBD服务 | 1 | 台 |  |  |  | 更换
3 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |  |  |  | 原采用收发器传输改为光模块
4 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
5 | PDU | 公牛 | 8位10A（原普通排插，更换机架式PDU） | 1 | 个
6 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
7 | 整改实施 | NA | 网络检测，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
三、总装车间网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图及光纤路由图。 | 1 | 项
2 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
3 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个
4 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
5 | PDU | 公牛 | 8位10A（原普通排插，更换机架式PDU） | 1 | 个
6 | 整改实施 | NA | 网络检测，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
四、仓库汇聚网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图及光纤路由图。 | 1 | 项
2 | 24U落地机柜 | 金盾 | 24U（600*600*1200） | 1 | 台 |  |  |  | 原2台坏旧的挂墙机柜更换一台1.2米的落地机柜
3 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个
4 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
5 | PDU | 公牛 | 8位10A（原普通排插，更换机架式PDU） | 1 | 个
6 | 不锈钢围栏及活动门 | 定制 | 定制机柜不锈钢围栏及活动门，避免机柜被碰撞。 | 1 | 套
7 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
8 | 整改实施 | NA | 网络及电话检测，电话大对数拆装端接，光纤拆装熔接，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
五、涂装车间网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图。 | 1 | 项
2 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个
3 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
4 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
5 | 整改实施 | NA | 网络检测，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
六、制造二楼网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图。 | 1 | 项
2 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个
3 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
4 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
5 | 整改实施 | NA | 网络检测，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
七、宿舍网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图及光纤路由图。 | 1 | 项
2 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个
3 | 光纤跳线 | 烽火 | LC-LC双芯3米 | 2 | 条
4 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
5 | 整改实施 | NA | 网络检测，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
八、保安室网络整改
1 | 机柜整改 | NA | 机柜线路杂乱，无标签标识，需要查找线，标准整改整理绑扎，工作区及机柜端寻线，并做好标识，当有故障可快速定位恢复，便于管理维护，出具网络点位平面图及光纤路由图。 | 1 | 项
2 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |  |  |  | 原采用收发器传输改为光模块
3 | 光纤跳线 | 烽火 | SC-LC双芯3米 | 2 | 条
4 | 辅材 | NA | 扎带、标签标识。 | 1 | 项
5 | PDU | 公牛 | 8位10A（原普通排插，更换机架式PDU） | 1 | 个
5 | 整改实施 | NA | 网络检测，原机柜清理清洁。 | 1 | 项
五、项目名称： |  |  | 备份迁移到云及演练工程
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号及说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 税率 | 含税小计 | 备注
购买15T华为云空间，机房搬迁后，对Veritas NBU 12TB数据备份迁移到华为云空间，并进行恢复演练。制定整个实施计划并实施。
1 | 容量采购费用 | 华为 | 对象存储 ¦ 标准存储单AZ存储包 ¦ 5TB; | 1 | 套
|  |  | 对象存储 ¦ 标准存储单AZ存储包 ¦ 10TB; | 1 | 套
2 | 备份环境重新部署费用 | Veritas | 备份环境变动后的调整、涉及的各种部署工作，需Veritas认证工程师1人天上门服务 | 1 | 人天
3 | 数据上传费用 | 华为 | 12TB数据上传到云端所需时间：按现有50M带宽上传6.25MB/s计算，将现有数据上传到云端需耗时559小时，每天闲时12小时（20:00-次日8:00）上传，需要46.6天。整个过程的所需人力成本。此部分工作必须为甲乙双方协同配合跟踪、跟进方可完成。 | 1 | 项
4 | 恢复演练 | Veritas | 数据上传完毕后进行恢复演练。至少1名Veritas认证工程师耗时2人天。含数据恢复演练及所需云空间数据回流费用（按1T流量/1个月计算） | 2 | 人天
5 | 数据恢复下载成本 | 华为 | 提供12TB数据从云端下载到本地方案的评估与解决方案，按现有50M带宽下载的条件，评估将备份数据从云端下载到本地需耗时长及对现有业务的影响及预案。 需包含发生灾难后从云端下载数据，需要临时增加的带宽估算，以及从云端下载数据需要购买回源流量包的费用预案。 | 1 | 项
3. 提交资料
1 | 安装前资料 | 1、机房搬迁方案。
2 | 交货日程计划表 | 整体详细安装、调试及培训日程表 1份
3 | 验收前提交资料 | 1.设备使用说明书
2.提供设备出厂的合格证书及出厂验收记录。
3.设备清单
4.出具大亚湾厂区详细网络拓朴图，光纤主干分布图，原机房平面图、设备标签标识等相关维护资料。 工程完工报告、工程移交表、试运行记录表、竣工图纸、技术资料、项目验收单
4. 验收
1 | 一般 | 制作商议以下项目进行验收，并在交货时以 A4 纸装订后一并递交
2 | 尺寸验收及 外观验收 | 1、设备外观尺寸检查（外观及外型尺寸等）
2、设备型号及配置核对
3 | 运转验收 | - 运转时无负载、额定载荷、超负载条件下各部动作状态验收
1、通电检查，各显示是否正常
2、确认在最大负载下设备能够平稳运行
3、完成产品的安装、调试，以及后续运维服务等各项工作
4、所有应用需迁移虚拟机后保证正常使用，无缝迁移，不能影响现有业务，如有任何影响业务中断的事件发生，需求方评估损失后有权要求项目实施方承担相应赔偿
5. 培训及售后服务
1 | 工厂内培训 | 1、安装调试期间负责免费对甲方指定人员进行培训指导及有关设备操作、设备基本维护。
① 培训内容:操作方法及运转培训
②简单故障处理及操作安全注意事项
2、自设备通过验收并以书面形式确认盖章的次日开始计质保期
质保期内乙方所有人员的差旅费由乙方自行承担